## 갑지
견 적 서
수신인 : 주식회사 에스엔아이 코퍼레이션 |  |  |  |  | 등록번호 | 314-81-77668
[5 empty] | 상 호 | 주식회사 준 마
공사명 : | 기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완 |  |  |  | 대표 이사 | 대표자 김 상 진 (인)
[5 empty] | 사업장 | 대전광역시 대덕구 석봉로18번길 31
견적일 : | 2025 년 01 월 03 일 |  |  |  | 업 태 | 건설업, 제조업, 부동산, 서비스
[5 empty] | 종 목 | 전기공사, 배전반, 소방시설공사, 대체에너지사업
[5 empty] | TEL, FAX | (042) 934-9400~4, 935-9405
금액: | 육백칠십일만칠천 |  | 원정
NO | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 금액 | 비고
직접비
| 재료비 |  |  |  | 2597562
| 노무비 |  |  |  | 2791461
| 기계/기타경비 |  |  |  | 640000
| 소계 |  |  |  | 6029023
간접비
| 국민연금 | 노무비*4.5% | 1 | 식 | 125615.745 | 모든공사에 적용
| 건강보험료 | 노무비*3.545% | 1 | 식 | 98957.2925 | 모든공사에 적용
| 장기요양보험료 | 건강보험료*12.95% | 1 | 식 | 12814.9694 | 모든공사에 적용
| 고용보험료 | 노무비*1.01% | 1 | 식 | 28193.7561 | 모든공사에 적용
| 산재보험료 | 노무비*3.56% | 1 | 식 | 99376.0116 | 모든공사에 적용
| 산업안전보건관리비 | (재료비+노무비)*2.93% | 1 | 식 | 157898.3739 | 모든공사에 적용
| 일반관리비/이윤 | (노무비+간접공사비)*5% | 1 | 식 | 165715.8574
| 소계 |  |  |  | 688572.0058
6717595.0058
| 합계(단수조정) |  |  |  | 6717000
VAT별도

## 내역서(표준단가)
[10 empty] | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율 |  | ▼낙찰율
[10 empty] | 90% |  | 88% |  | 100% |  | 100%
| ▶ 표준 Code(표준단가/품셈/물정/노임) 순서별 입력(Upload 자동반영) |  |  |  | 주요내역 |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 기계경비 |  | 기타경비(부자재비) |  | 합계 | 노무비 할증 | 할증기준
합계 | 표준단가 D | 표준품셈 E | 물가정보 M | 노임단가 L | 품목 | 규격 |  |  | 품셈/표단 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
기숙사동 및 사택 소방 지적사항 보완
E10517002002001002 |  | E10517002002001002 |  |  | 제 2호표 준비작동식밸브 설치 ＊ 프리액션밸브 | ø100㎜ ＊ 100A, 10K | 조 | 3 |  | 0 | 450660 | 594871 |  | 0 |  | 0 | 594871 | 50% | H01 | 철거
D03254 | D03254 |  |  |  | 제 2호표 준비작동식밸브 설치 ＊ 프리액션밸브 | ø100㎜ ＊ 100A, 10K | 조 | 3 | 950000 | 2565000 | 450660 | 1189742 |  | 0 |  | 0 | 3754742 | 100%
D03236 | D03236 |  |  |  | 제 1호표 배관 발포폴리에틸렌 보온재(ø150) ＊ 가교발포폴리에틸렌보온재 | 두께 25㎜ 이하 ＊ 카이론, 20T 난연, 강관 150 | m | 3 | 6210 | 16767 | 25397 | 67048 |  | 0 |  | 0 | 83815 | 100%
M031002001100101 |  |  | M031002001100101 |  | 매직테이프(난열,내열) | 0.20㎜× 4'× 15m | R/L | 9 | 1950 | 15795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15795
E10227005002001001 |  | E10227005002001001 |  |  | 제 1호표 덕트 흡입구(도어그릴) 설치 | 흡입구 장변길이 1m 미만 | 개 | 1 |  | 0 | 106772.4 | 140940 |  | 0 |  | 0 | 140940 | 150% | I01 | 재설치
999999 | 999999 |  |  |  | 수신기 프로그램 확인 및 수정 | 출장비 | 식 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 640000 | 640000 | 640000 | 100%
999999 | 999999 |  |  |  | 선로단선 보수 | 감지기, 유도등, 방송 | 구역 | 2 |  | 0 | 269968 | 475144 |  | 0 |  | 0 | 475144 | 100%
L002 |  |  |  | L002 | 보통인부 | 사다리 보조자 | 인 | 2 |  | 0 | 161858 | 323716 |  | 0 |  | 0 | 323716 | 100%
[10 empty] | 2597562 |  | 2791461 |  | 0 |  | 640000 | 6029023
Note on J3: DB 코드 기준 품목/규격 입력

## Upload
구분 | 표준단가 | 표준품셈 | 물가정보 | 노임단가 | 수량 | ★ 작성방법
E10517002002001002 | 0 | E10517002002001002 | 0 | 0 | 3
D03254 | D03254 | 0 | 0 | 0 | 3 | ① 내역서(엑셀) 내 품목코드, 수량 입력시 upload자료 내 자동반영됨
D03236 | D03236 | 0 | 0 | 0 | 3 | ② 일부항목 미입력시 업로드 안됨
M031002001100101 | 0 | 0 | M031002001100101 | 0 | 9 | ③ 시중가/할증은 atG 화면 내 별도입력(본 탭 내에는 표준 Code만 입력)
E10227005002001001 | 0 | E10227005002001001 | 0 | 0 | 1
999999 | 999999 | 0 | 0 | 0 | 1
999999 | 999999 | 0 | 0 | 0 | 2
L002 | 0 | 0 | 0 | L002 | 2

## Upload(시중가)-별도입력
표준내역코드 | 세부공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 재료비소계 | 노무비단가 | 노무비소계 | 기계경비단가 | 기계경비소계 | 기타경비단가 | 기타경비소계 | 할증코드 | 재료비할증율 | 노무비할증율 | 할증내용

## 할증기준
■ atG 할증기준