## 작성양식
■ 중대위험공사 안전작업허가서 |  |  |  | ■ 위험성평가표 (서명지 첨부 필수)
구분 | 주요내용
센터명
예상 공사명
예상 공사기간 | 2022.00.00 ~ 2022. 00.00
공사위치
공사관리 인원 | 공사담당자 |  | 안전담당자
(자사직원 성명) | ※공사담당자와 안전담당자가 동일한 경우 동일 이름으로 작성
주요공사내용 | 1)공종 | 전기
| 2)주요내용 | 노후 CT, ZCT, GPT, CLR, ELD 전수 교체
| 중대위험작업 | 외벽 로프(달비계), 외벽 로프(자체제어 하강기), 스카이(고소작업차), 비계, 기계식 주차설비, 산소/알곤/아크 용접·용단(절단)기, 밀폐공간(물탱크 등), 수변전설비, 승강기, 고소작업(4m 이상)
주요 위험작업
(작업 표기)
| 일반작업 | 사다리작업, 테이블리프트작업, 회전식 작업도구 등
주요 안전 작업절차 | ① 작업 前 확인사항
■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인
- 작업 前 작업 책임자 주관 수변전설비 보수 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 전기의 위험성 및 전격방지, 정전·활선 시 안전작업 방법 및 순서,
보호구, 작업수행 계획 및 관련도면 등
■ 기타 사항
- 개인보호구 : 절연보호구의 외관 상태(파손/손상) 유무 및 적정 전압 확인
- 기타공구 : ⓐ TEST버튼을 눌러 정상 작동상태 확인(검전기 등)
ⓑ 그외 공구 전체를 한곳에 나열하고, 작업 종료 후에도 일치하도록 확인
- 안내방송 : 정전작업 관한 안내방송 송출 확인
② 작업장 주변 접근 통제
- 전기안전관리자 배치 : 안전 총괄감독 및 외부인의 작업구역 접근통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
| ③ 작업구역 차단기 차단 및 통제 |  |  | ■ Hold Point
- 작업구역 차단기를 순차적으로 차단(2차측 → 작업구역 → 1차측)
※ 1차측이 차단기인출형인 경우 인출하여 전기 오투입 사고를 예방
※ 발전기 가동 및 역송전 대비 반드시 2차측도 안전하게 차단필요
- 안전테이프 등으로 작업자 외 외부인을 접근금지 시키고 경고표지를 부착한다.
④ 활선여부 확인
- 특고압검전기(전압에 맞는 검진기 사용)를 활용하여 각상에 비접촉으로 활선여부를 확인
(활선 시 점등 및 경보음 발생)
- 비 활선이 확인 되면 방전작업을 진행
※ 특고압검전기로 잔류전하는 확인이 불가하므로 반드시 방전작업 진행
⑤ 방전작업
- DS봉 또는 방전봉의 접지선측을 접지단자에 확실하게 고정
- DS봉을 L1, L2, L3 각 상 노출 도전부에 접촉시켜 잔류전하를 방전
⑥ 접지용구 결속
- 접지용구를 결속하여 잔류전하 및 역송전에 의한 사고를 예방
- 접지용구의 접지선측을 접지단자에 먼저 확실하게 접속 고정
- 절연봉에 연결된 전선측을 L1, L2, L3 각 상 노출 도전부에 접속 고정
- 체결 완료 후 보수작업을 진행하며, 작업장소를 통제한다.
⑦ 복전
- 작업이 완료 후 결속한 접지용구를 해체
- 작업종료 후 공구 및 작업 인원을 확인
- 차단기를 투입하고 복전에 관한 안내방송(해당 시)을 실시
특기사항 | *안전괸리 수립시 검토 및 문의사항이 있는 경우 작성해 주세요*
수변전설비 교체공사와 전기안전공사 검사가 진행될 예정으로 계획정전, 공사, 검사, 투입등 모든
사항에 대하여 전기안전관리자와 한국전기안전공사 관리자, 공사수행업체 관리자의 협의하에
작업개시 및 작업종료 하여야 한다.
다음 Sheet 의 안전작업절차를 참고하여 현장에 맞게 작성
기본 중대위험작업 Hold Point
현장 특성을 반영하여 Hold Point추가 (필요하다 판단될 경우)
- 텍스트로 구체적으로 설명이 되어 있으면 사진 예시가 없어도 됨

## 작업절차 1-1)자체제어하강기
1)외벽 로프(자체제어 하강기) 안전작업절차
① 작업 前 확인사항
- 로프 : 로프의 작업 하중 충족(22.9kN)
손상여부 육안 확인(손상, 변형된 부분 발견 시 폐기)
- 자체제어 하강기 : 기성품 여부 확인(파손/손상여부 확인)
- 옥상 작업장 통제 : 제3자가 옥상 작업장에 접근하지 못하도록 시건 또는 안내표지 설치
② 작업장 주변 접근 통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 통제자 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
③ 날씨 확인
- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지
※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도)
또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색
④ 로프내리기 / 길이 확인
- 로프를 바닥까지 내리고 지상(바닥)에 닿았는지(또는 1m 이내로 인접하였는지) 확인
(지상에 위치한 통제자 등을 통해 직접 확인)
⑤ 로프 결속
- 로프를 결속하기 위한 지점(청소용고리, 콘크리트/철골/철재 구조물)의 상태를 확인
(고정상태, 강도, 부식여부 등)
- 작업로프와 생명로프는 8자매듭 등으로 견고하게 각각 2개 지점에 매듭을 실시
⑥ 매듭지점 시건 또는 표지 부착
- 매듭 지점에는 제3자가 임의로 손을 대지 못하도록 자물쇠를 설치하거나
“작업중, 매듭해체 금지” 표지를 부착
⑦ 로프 보호대 설치
- 로프와 건물 벽체가 접하는 모서리에 로프 보호를 위한 로프보호대 설치
⑧ 추락방지대(아삽락) 확인 및 작업발판 탑승
- 추락방지대(아삽락) 상태 확인 : 파손 여부 및 설치방향 확인(아래 방향으로 순간적인
힘을 가해 흘러 내려가지 않는지 확인)
- 추락방지대(아삽락)를 생명로프에 체결한 상태에서 작업발판에 탑승
⑨ 기타 사항
- 옥상 파라펫 주변 자재적치여부 확인
- 작업에 사용되는 작업도구들은 하부로 떨어지지 않도록 안전대 등에 연결

## 작업절차 1-2)외벽로프
1-2)외벽 로프(달비계) 안전작업절차
① 작업 前 확인사항
- 로프 : 두께(작업로프 22mm 이상, 생명로프 16mm 이상) 및 로프 손상 유무 확인
(부식 또는 과도하게 닳거나 손상, 변형된 부분 발견 시 폐기)
- 달비계 작업대 : 기성품 여부(파손/손상여부 확인)
- 옥상 작업장 통제 : 제3자가 옥상 작업장에 접근하지 못하도록 시건 또는 안내표지 설치
② 작업장 주변 접근 통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 통제자 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
③ 날씨 확인
- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지
※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도)
또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색
④ 로프내리기 / 길이 확인
- 로프를 바닥까지 내리고 지상(바닥)에 닿았는지(또는 1m 이내로 인접하였는지) 확인
(지상에 위치한 통제자 등을 통해 직접 확인)
⑤ 로프 결속
- 로프를 결속하기 위한 지점(청소용고리, 콘크리트/철골/철재 구조물)의 상태를 확인
(고정상태, 강도, 부식여부 등)
- 작업로프와 생명로프는 8자매듭 등으로 견고하게 각각 2개 지점에 매듭을 실시
⑥ 매듭지점 시건 또는 표지 부착
- 매듭 지점에는 제3자가 임의로 손을 대지 못하도록 자물쇠를 설치하거나
“작업중, 매듭해체 금지” 표지를 부착
⑦ 로프 보호대 설치
- 로프와 건물 벽체가 접하는 모서리에 로프 보호를 위한 로프보호대 설치
⑧ 추락방지대(로립) 확인 및 작업발판 탑승
- 추락방지대(로립) 상태 확인 : 파손 여부 및 설치방향 확인(아래 방향으로 순간적인
힘을 가해 흘러 내려가지 않는지 확인)
- 추락방지대(로립)를 생명로프에 체결한 상태에서 작업발판에 탑승
⑨ 기타 사항
- 옥상 파라펫 주변 자재적치여부 확인
- 작업에 사용되는 작업도구들은 하부로 떨어지지 않도록 안전대 등에 연결

## 작업절차 2-1)스카이(고소작업차)
2-1)스카이(고소작업차) 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 작업계획서 작성 및 검토
- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토
※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식
- 검토 내용 : 허용 작업반경, 작업대 정격하중, 작업대 예상하중(탑승인원, 자재/장비 중량),
차량배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법, 사고예방 대책 등
■ 안전서류 확인
- 보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인
- 자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인
- 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형)
② 기중기 운전기능사 or 고소작업대 조종교육 20시간 이수 수료증 or
고소작업대 조종교육(3개월 이상 유경험 조종자) 2시간 이수 확인서
- 장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인
- 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증
② 날씨 확인
- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지
※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도)
또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색
③ 차량 배치 위치 확인
- 주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인
(고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지)
- 지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량 위치
- 경사진 곳에 배치할 경우 바퀴에 고임목 설치
④ 작업장 주변 접근 통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 통제자(신호수) 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제,
정해진 신호방법에 따라 신호 실시
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
⑤ 작업대 확인
- 안전난간대 설치여부 확인 (작업 중 안전난간대 임의 해체 금지)
- 작업대 하단에는 작업공구나 자재 등이 하부로 떨어지지 않도록 발끝막이판 설치

## 작업절차 2-2) 이동식 크레인
2-2)이동식 크레인 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 작업계획서 작성 및 검토
- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토
※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식
- 검토 내용 : 크레인 제원표에 기재되어 있는 지브의 허용 경사각 및 정격하중 이내에서 작업
크레인 인양능력 검토 必
- 절토 및 성토 선단부에 크레인 거치 금지, 선단부 거치시 최소 4m 이상 이격하여 설치
- 방호장치 확인, 허용 작업반경(장애물 확인), 차량배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법
지내력 확보, 사고예방 대책 등
■ 안전서류 확인
- 보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인
- 자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인
- 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형) ② 기중기 운전기능사
- 장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인
- 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증
(2016년 8월 18일 이전 등록 차량 : 2017년 10월 31일까지 최초 안전검사 이후 2년마다 실시)
(2016년 8월 18일 이후 등록 차량 : 자동차 등록 이후 3년 이내 최초 안전검사 실시 후 2년마다 실시)
② 날씨 확인
- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업중지
※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도)
또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색
③ 차량 배치 위치 확인
- 주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인
(고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지)
- 지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량 위치
- 경사진 곳에 배치할 경우 바퀴에 고임목 설치
④ 작업장 주변 접근 통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 통제자(신호수) 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제,
정해진 신호방법에 따라 신호 실시
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
⑤ 안전장치 및 제어장치 확인
- 안전장치 : 권과방지장치, 과부하방지장치, 훅해지장치, 경사각 지시장치, 아웃트리거
및 고임목 작동 및 설치상태 확인
- 제어장치 : 비상정지장치, 훅해지장치, 컨트롤러 및 모니터, 붐회전방지장치,
역회전 방지용 브레이크 작동 및 설치상태 확인
⑥ 달기기구 점검
- 육안점검 : 달기구의 외관 상태 확인(부식, 마모, 손상, 변형 꼬임, 풀림 등)
- 정밀점검 : 사전 검토된 달기구 제원, 제조사 치수 상태 확인(버니어캘리퍼스 등 사용)

## 작업절차 2-3) 지게차
2-3)지게차 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 작업계획서 작성 및 검토
- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토
※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식
- 검토 내용 : 크레인 제원표에 기재되어 있는 지브의 허용 경사각 및 정격하중 이내에서 작업
크레인 인양능력 검토 必
- 절토 및 성토 선단부에 크레인 거치 금지, 선단부 거치시 최소 4m 이상 이격하여 설치
- 방호장치 확인, 허용 작업반경(장애물 확인), 차량배치 위치, 작업방법, 신호수 신호방법
지내력 확보, 사고예방 대책 등
■ 안전서류 확인
- 보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인
- 자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인
- 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형) ② 기중기 운전기능사
- 장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인
- 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증
(2016년 8월 18일 이전 등록 차량 : 2017년 10월 31일까지 최초 안전검사 이후 2년마다 실시)
(2016년 8월 18일 이후 등록 차량 : 자동차 등록 이후 3년 이내 최초 안전검사 실시 후 2년마다 실시)
② 차량 배치 위치 확인
- 주위에 장애물이나 위험요소가 있는지 확인
(고압선, 전신주, 가로등, 가로수 등의 장애물이 있는 곳에서는 작업 금지)
- 지면상태 확인 : 노면이 평탄하고 견고한 부위에 차량 위치
③ 작업장 주변 접근 통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 통제자(신호수) 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제,
정해진 신호방법에 따라 신호 실시
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
④ 운행경로 및 운행방법
- 포크를 사용하여 자재 운반시 시야 확보 및 백레스트 설치
- 신호수 배치 후 작업 실시하고 운행 전 이동 방향 확인
- 작업계획을 작성하고 그 작업계획을 당해 근로자에게 교육하여 작업계획에 따라 작업실시
- 작업지휘자(유도자), 신호방법 및 제한속도 지정하여 관리
- 하역 또는 운반중인 화물이나 지게차와 접촉 위험장소 출입금지
⑤ 주행관리 검사
- 이동 시 포크를 지면에서 15~20cm 정도의 높이로 하고 주행
- 짐을 싣고 경사지 이동 시 오르막 길에서는 전진, 내리막 길에서는 후진으로 주행
- 회전부에서는 급선회 금지
- 작업장 내 규정속도 준수(10km 이내)
- 이동 및 작업 시 운전자 안전벨트 착용
- 운전자 외 타 작업자 탑승 금지
⑥ 장비 검사
- 안전장치 : 후진경보기 및 경광등, 후방감지기 설치 여부
- 운전석 內 안전벨트 설치 여부
- 타이어의 마모 상태 이상 여부
- 권상용 체인 상태 이상 여부

## 작업절차 2-4) 굴착기
2-4)굴착기 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 작업계획서 작성 및 검토
- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토
※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식
- 검토 내용 : 건설기계(장비) 반입시 안전조치 사항 점검
가. 버켓 탈락방지 안전핀 체결, 운전석 이탈시 자동정지 및 시건장치 여부, 후진경보기 작동여부
- 나. 운전원 면허, 보험증서, 안전교육, 안전표지 부착
- 주용도외 사용금지(근로자가 위험해질 우려가 없는 경우 제외)
※ 자재 인양은 근로자가 위험해질 없는 경우만 사용 가능
- 작업관계자외 접근금지 조치 및 신호수 배치, 고압선로 접촉위험 확인
- 운전자 음주금지 및 졸음운전 금지
- 장비작업계획서 또는 중량물 취급 계획서 작업
■ 안전서류 확인
- 보험 : 차량번호, 보험기간, 가입금액(대인 무한, 대물 1억 이상) 확인
- 자동차등록증 : 차량번호, 검사 유효기간 확인
- 자격/면허 : ① 자동차 운전 면허증(1종 보통/1종 대형) ② 기중기 운전기능사
- 장비제원표 : 정격하중, 허용 작업반경 등 확인
- 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증
(2016년 8월 18일 이전 등록 차량 : 2017년 10월 31일까지 최초 안전검사 이후 2년마다 실시)
(2016년 8월 18일 이후 등록 차량 : 자동차 등록 이후 3년 이내 최초 안전검사 실시 후 2년마다 실시)
② 굴착기 주요 사고에 따른 확인 사항
- 버켓 내부 탑승금지 및 하부 통제
- 굴착기 후진 중 신호수 배치 및 경보음 발생
- 굴착기로 자재 이동 금지(근로자가 위험해질 우려가 없는 경우 제외)
- 굴착기 선회 작업반경 내 경계 표지 및 출입 금지조치
③ 작업장 주변 접근 통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 통제자(신호수) 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제
정해진 신호방법에 따라 신호 실시
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
- 후방 카메라 및 후진 경보기 부착 운영
- 좁은 공간에서 작업 시, 작업 전 회전 범위 등 확인
④ 안전장치 및 제어장치
- 안전장치 : 협착방지봉, 안전핀 분할핀 후크해지장치, 후방카메라, 후사경, 경보기, 경광등작동 및 설치상태 확인
- 제어장치 : 타이어식 B/H 브레이크, 작동금지 레버, 버켓 이탈방지Key 작동 및 설치상태 확인
⑤ 버켓 탈락 방지 안전핀 및 분할핀 점검
- 버켓 탈락 방지 안전 핀 체결 후 작업 실시 여부 확인
- 운전석 내 버켓 탈락 방지 키 작동상태 확인
- 버켓 하부에서 작업 금지
- 운전석 내부 버켓 조정용 레버가 운전자 행동 중 불시에 작동되지 않는 구조인지 확인
⑥ 지장물 근접작업 점검
- 기 작업 전 지장물 현황 파악 후 작업
- 지장물에 있는 장소에는 해당 관계자 입회하에 작업
- 지장물 근접 시 장비의 사용 자제
- 지장물 근접 작업시 장비 운전자 단독작업 금지
- 지장물 근접부에는 인력 줄파기 작업

## 작업절차 2-5) 고소작업대
2-5)고소작업대 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 작업계획서 작성 및 검토
- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토
※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식
■ 검토 내용
- 안전서류 : KC안전인증서, 기능검사 확인서(정기점검 체크리스트 등), 사업장등록증, 보험증서
- 안전교육, 안전표지 부착
.주용도외 사용금지(근로자가 위험해질 우려가 없는 경우 제외)
※ 자재 인양은 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우만 사용 가능
- 안전검사 합격 증명서(유효기간 확인), KC 안전인증서, 사업자등록증
- 작업관계자 외 접근금지 조치 및 신호수 배치
- 장비작업계획서 또는 중량물 취급 계획서 작업
※ 고소작업대 및 1인용 유압리프트는 법적 안전검사 미대상이나 주기적인 점검 필요
② 작업장 주변 접근 통제
- 고소작업대 주변 안전구획 설정 : 라바콘, 안전테이프, 걸이대 설치
- 외부인의 출입을 방지하기 위해 통제자(신호수) 배치
- 작업구역 내 안내문 게시 : 작업내용, 작업시간, 담당자 연락처 명시
③ 작업 중 확인 사항
- 평탄한 바닥에서 작업 실시(경사로 등 평탄하지 않은 바닥에 설치 및 작업 금지)
- 과상승방지장치 설치 (미설치 장비의 경우 사용 금지)
- 리프트 상승 상태에서 이동 금지(리프트 완전 하강 상태에서만 이동)
④ 안전장치 설치 여부 점검
- 아웃트리거 : 고소작업대 리프트 상승 전 설치하여 차체 전도에 의한 추락 사고 방지
- 과상승방지장치 : 고소작업대 리프트 상승 중 벽체 혹은 배관에 의한 끼임 사고 방지
- 과부하방지장치 : 과적 상태에서 장비 전도 및 붕괴에 의한 사고 방지
- 비상정지장치 : 비상상황 발생 시 장비를 정지하여 2차로 발생할 수 있는 사고 방지

## 작업절차 3)비계
3)비계 조립 ·해체 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 작업계획서 작성 및 검토
- 작업 前 해당 업체를 통해 작업계획서를 제출받아 검토
※ 작업계획서 양식/샘플 다운 : atG→자료실관리→공사안전관리 內 표준서식
- 검토 내용 : 비계 상세 조립도(높이, 길이, 폭, 비계조립기준 준수여부), 조립해체 계획,
비계 설치위치 주변 장애물이나 위험요소(고압선, 전신주 등) 유무
(고압선과 최소 안전거리 3m이상 확보)
※ 비계 높이가 31m 이상인 경우 구조계산서 확인 必
■ 비계 조립·해체 작업자 자격 확인
- 「국가기술자격법」에 따른 비계기능사보 이상의 자격
- 「근로자직업능력 개발법」에 따른 해당 분야 직업능력개발훈련 이수자
- 관련 교육기관에서 교육을 이수한 사람
■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인
- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 비계 조립·해체 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 비계 조립순서/방법, 재료취급/설치, 추락방지, 보호구, 비계 최대 적재하중 등
■ 비계 조립 자재 안전인증 여부 확인
- 강관파이프, 작업발판, 클램프 등 KCs 마크 (자재 겉면 확인)
② 날씨 확인
- 작업장 풍속 10m/s(=36km/h) 이상 시 작업 중지
- 비, 눈 등 기상상태 불안정으로 작업 중 위험해질 우려가 있는 경우 작업 중지
※ 풍속계 이용이 불가한 경우 육안 확인(10m/s = 잎이 무성한 나무 전체가 흔들리는 정도)
또는 네이버 날씨(지역별 풍속) 검색
③ 작업장 주변 접근 통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 통제자 배치 : 외부인이 안전구획을 임의로 훼손 후 접근하지 못하도록 통제
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
④ 비계 조립·해체 시 안전수칙 준수
- 조립·해체 中 작업자 추락방지를 위한 안전대 걸이시설(생명로프, 16mm 이상) 설치
- 안전대 Hook를 옮기는 도중의 추락방지를 위한 Y형 죔줄(더블 Hook) 사용(권고)
- 동일 수직면에서 상하 동시작업 금지
- 재료, 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 달줄 또는 달포대 등을 사용
- 수공구 낙하방지 끈 체결
- 파이프 끝단 및 클램프에는 파이프 캡/클램프 캡 등을 설치
■ 비계 조립기준
■ 비계 구조도

## 작업절차 4)기계식 주차설비
4)기계식 주차설비 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
- 기계식 주차설비 유지보수(수리, 점검 등) 업체의 자격 확인 : 기계식주차장치 보수업 등록증
- 안전보호구의 착용 : 안전모, 안전대, 안전화, 보안경(필요 시) 등
- 작업장 조도확보 : 주차설비 작업구역 내 75럭스 이상의 충분한 조도 확보
- 주차설비 승강장내 불필요 물건 제거
- 작업지휘자 배치 및 작업지휘에 따른 작업 실시
② 작업장 주변 접근 통제
- 안전 구획 설치 : 제3자가 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
③ 주차설비 불시가동 방지 조치 (Lock-out, Tag-out)
- 작업 中 임의 인원 주차설비 작동 금지를 위해 주전원 차단 및 조작판넬 잠금장치 설치(열쇠 별도보관)
- 조작금지 표지판(작업내용, 작업일시, 담당자 연락처 등 기재) 부착
④ 추락 방지조치 실시 (안전대 걸이시설 설치)
- 주차설비 內 추락의 우려가 있는 지점에서 작업하는 경우 안전대 걸이시설을 설치
(로프 등 활용)하거나 주변의 시설/설비를 이용하여 안전대 Hook를 체결 후 작업
⑤ 기타 안전수칙 준수
- 주차 팔레트 상부에서의 작업 시 구름(움직임) 방지조치 실시(클램프체결, 쐐기고정 등)
- 주차 팔레트 하부에서의 작업 시 팔레트 상부 차량 주차여부 확인
(차량이동 조치 후 작업 또는 차량이동 불가 시 팔레트의 움직임(불시 낙하) 예방 조치 후 작업 실시)

## 작업절차 5-1)산소용접·용단작업
5-1)산소 용접·용단(절단) 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 가스이용 용접·용단작업(불티 다량발생) 외의 작업방법 검토
- 용접 : 용접작업은 불티가 거의 발생되지 않는 알곤 용접을 원칙으로 하되 불가피한 경우
(에어컨 동배관 용접작업 등)에만 가스 용접장치를 사용
- 용단 : 130mm 이하의 철재 절단작업은 컷소(불티 미발생) 사용을 원칙으로 하되
불가피한 경우에만 가스 용단장치를 사용(핸드그라인더, 고속절단기 사용가능)
■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인
- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 용접 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 용접흄의 유해성, 용접기기 점검, 화재예방 및 초기 대응 등
② 장치의 이해 (가스 용접·용단 장치의 구조)
- 원리 : 연료가스(LPG 또는 아세틸렌)가 토치(취관)에서 산소와 혼합되어 작업에 적정한 온도의 화염을 만들어 냄
- 주요 부품 : 연료가스(LPG 또는 아세틸렌), 산소, 압력조정기, 역화방지기(안전기), 밸브, 호스, 토치(취관)
※ 아세틸렌은 고압가스 중 가장 위험한 가스로서 관리기준이 매우 엄격하여 센터 內
보관기준 준수가 불가능한 바 센터 내 보관 금지 (공사업체를 통한 일시적 반입 사용은 가능)
※ 아세틸렌을 장기 보관 중인 센터는 폐기 요함
③ LPG/산소 용기 취급
■ 보관 : - LPG : 통풍, 환기가 양호한 실외에 저장소 등 설치 후 직사광선을 피해 보관
(인화성물질 및 위험물과 혼합보관 금지, 시건관리 실시)
- 산소 : 통풍, 환기가 양호한 장소에 보관
- 가스용기는 캡을 씌워 세워서 보관하고 전도/충격을 가하지 않도록 고정
- 보관장소에 각 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치, 인근에 소화기 비치
- 부식/마모 또는 변형된 가스용기는 사용을 중지하고 현장 외부로 반출
■ 운반 : - 가스용기의 캡을 씌운 채로 전용 운반대을 사용하여 운반
- 운반대 내에 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치
④ 용접·용단 장치 사용 시 안전 수칙
- 가스호스 연결은 호스밴드, 호스클립 등 전용 조임기구를 사용하여 고정, 역화방지기 설치여부 확인
- 사용 전 비눗물이나 가스누출 탐지제(보글체크) 등을 사용하여 가스 누설 검사 실시
- 용단작업을 하는 경우 토치로부터 산소의 과잉 방출로 인한 화상을 예방하기 위해 조절밸브를 서서히 개방
- 가스 등의 호스와 토치는 손상, 마모 시 가스가 누출될 우려가 있어 즉시 교체
- 작업을 잠시 중단하거나 종료하는 경우 가스의 밸브나 콕을 잠글 것
- 환기가 불충분한 장소의 경우 수시 환기조치 실시
⑤ 화재예방 안전 수칙
- 화기작업 지점별 소화기 비치
. 20kg 1대, 3.3kg 4대 (분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必)
. 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
- 불티비산 방지포 설치 : 작업장 바닥(방지포), 측면(방지커버)
- 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거(용접/용단 주변 11m 이내)
- 화기감시자 상주
. 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인
. 비상대피로 숙지하여 비상 시 인원 유도, 상황전파
- 작업장 주변 접근 통제
. 안전구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 라바콘/걸이대 등 설치
. 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재

## 작업절차 5-2)알곤용접·용단작업
5-2) 알곤 용접·용단(절단) 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 가스이용 용접·용단작업(불티 다량발생) 외의 작업방법 검토
- 용접 : 용접작업은 불티가 거의 발생되지 않는 알곤 용접을 원칙으로 하되 불가피한 경우
(에어컨 동배관 용접작업 등)에만 가스 용접장치를 사용
- 용단 : 130mm 이하의 철재 절단작업은 컷소(불티 미발생) 사용을 원칙으로 하되
불가피한 경우에만 가스 용단장치를 사용(핸드그라인더, 고속절단기 사용가능)
■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인
- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 용접 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 용접흄의 유해성, 용접기기 점검, 화재예방 및 초기 대응 등
② 장치의 이해 (가스 용접·용단 장치의 구조)
- 원리 : 텅스텐전극에 불꽃을 일으켜 와이어를 녹여 용접, 와이어가 산화되지 않도록 불활성가스(알곤가스) 사용
- 주요 부품 : 비소모성 전극봉, 불활성가스(알곤/헬륨), 압력조정기, 전격방지기(안전기), 벨브, 호스
※ 알곤 가스는 무색 무취의 불활성가스로, 질식의 위험이 있으니 사용 시 혹은 보관 시 수시로
가스누설에 대해 반드시 점검해야한다.
③ 불활성가스 용기 취급
■ 보관 : - 불활성 가스용기는 캡을 씌워 세워서 보관하고 전도/충격을 가하지 않도록 고정
- 보관장소에 각 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치, 인근에 소화기 비치
- 부식/마모 또는 변형된 가스용기는 사용을 중지하고 현장 외부로 반출
- 질식의 위험이 있으니 가스 누설에 대해 방지하여야 한다.
■ 운반 : - 가스용기의 캡을 씌운 채로 전용 운반대을 사용하여 운반
- 운반대 내에 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치
④ 용접·용단 장치 사용 시 안전 수칙
- 가스호스 연결은 호스밴드, 호스클립 등 전용 조임기구를 사용하여 고정, 전격방지기 설치여부 확인
- 사용 전 비눗물이나 가스누출 탐지제(보글체크) 등을 사용하여 가스 누설 검사 실시
- 가스 등의 호스는 손상, 마모 시 가스가 누출될 우려가 있어 즉시 교체
- 작업을 잠시 중단하거나 종료하는 경우 가스의 밸브나 콕을 잠글 것
- 환기가 불충분한 장소의 경우 수시 환기조치 실시
⑤ 화재예방 안전 수칙
- 화기작업 지점별 소화기 비치
. 20kg 1대, 3.3kg 4대 (분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必)
. 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
- 불티비산 방지포 설치 : 작업장 바닥(방지포), 측면(방지커버)
- 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거(용접/용단 주변 11m 이내)
- 화기감시자 상주
. 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인
. 비상대피로 숙지하여 비상 시 인원 유도, 상황전파
- 작업장 주변 접근 통제
. 안전구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 라바콘/걸이대 등 설치
. 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재

## 작업절차 5-3)아크용접작업
5-3) 아크용접 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인
- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 용접 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 용접흄의 유해성, 용접기기 점검, 화재예방 및 초기 대응 등
■ 용접 작업 전 작업자 보호구 상태 및 착용 확인
② (교류)아크용접기 정의
- 금속전극(피복 용접봉)과 모재와의 사이에서 아크를 내어 모재의 일부를 녹임과 동시에 전극봉 자체도
선단부터 녹아 떨어져 모재와 융합하여 용접하는 장치
③ 위험요인
- 용접봉 홀더의 노출된 충전부 접촉에 의한 감전
- 불꽃, 용접불티 등에 의한 화상 및 화재
- 케이블, 배선 등 손상에 의한 감전
- 용접기 외함 전기누전에 의한 감전
- 용접 아크, 흄 등에 의한 건강장해 위험
④ 안전대책
- 작업 시작 전 전기충전부, 케이블 피복, 용접봉 홀더, 용접기 본체 접지 등 점검 철저
- 습윤한 장소, 철골조, 밀폐된 좁은 장소 등에서의 용접 작업 시에는 자동전격방지기 부착
→ 주기적인 점검 등으로 자동전격방지기가 항시 정상적인 기능 유지
- 작업장 주변 인화성 물질 제거 후 작업, 소화기 등 비치
- 용접 작업 시 개인 건강장해 예방을 위한 앞치마, 보안경, 보안면, 방진/방독 겸용 마스크를 착용하고 작업 실시
⑤ 아크용접작업 안전수칙
- 용접작업장 주위에 가연성 물질 및 인화성 물질을 방치해서는 안되고, 소화기를 비치
- 개인보호구(안전화, 용접마스크, 용접장갑 등)를 착용하고 작업
- 감전재해를 방지하기 위하여 홀더는 용접봉을 물어주는 부분을 제외하고는 절연 처리된 절연형 홀더를 사용
- 용접케이블 피복, 케이블 커넥터 등 절연 손상 부위는 보수 후 사용
- 용접봉 홀더의 절연커버가 파손된 것은 교체 및 용접기 외함 접지
- 용접기의 1차 측 배선과 2차 측 배선 및 용접기 단자와의 접속이 확실한가 점검
- 물 등 도전성이 높은 액체에 의한 습윤 장소 또는 철판/철골 위 등 도전성이 높은 장소에 사용하는
용접기는 감전방지용 누전차단기를 설치 및 접속
- 습윤한 장소, 철골조, 밀폐된 좁은 장소 등에서의 용접 작업 시에는 자동전격방지기를 부착하고
주기적인 점검 등으로 자동전격방지기가 항시 정상적인 기능이 유지되도록 관리
- 용접작업을 중지하고 작업장소를 떠날 경우 용접기의 전원개폐기를 차단
⑤ 화재예방 안전 수칙
- 화기작업 지점별 소화기 비치
- 불티비산 방지포 설치 : 작업장 바닥(방지포), 측면(방지커버)
- 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거(용접/용단 주변 11m 이내)
- 화기감시자 상주 / 작업장 주변 접근 통제

## 작업절차 6)밀폐공간
6)밀폐공간(물탱크,정화조 등) 청소 및 보수 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ ‘밀폐공간 작업 프로그램’ 작성 및 비치
- 작업 前 밀폐공간(물탱크/정화조) 외부에 게시
- 밀폐공간 작업계획서 작성, 현장 비치(농도 측정 후 결과 기재)
※ atG ‘자료실관리’ 메뉴에서 ‘밀폐’ 검색 => 작성 샘플 다운로드 가능
■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인
- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 밀폐 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 밀폐공간 작업 위험성, 안전작업 절차, 가스농도 측정 및 환기방법, 재해자 구조 및 응급처치 방법 등
■ 안전표지 부착여부 확인
- 밀폐공간(물탱크/정화조) 외부 질식 위험표지(법적양식) 부착 여부 확인
※ atG ‘자료실관리’ 메뉴에서 ‘밀폐‘ 검색, 표지 다운로드 => A4사이즈 컬러인쇄
■ 보호구 및 안전장비 정상작동 여부 확인
- 복합가스 측정기, 공기호흡기, 배풍기 등
② 가스농도 측정
- 밀폐공간 측정 가스 : 산소, 황화수소, 일산화탄소 등
- 가스의 측정 시기
. 당일의 작업을 개시하기 전
. 휴식 등을 위해 밀폐공간 작업자 전원이 철수 후 해당 공간에 다시 들어갈 때
. 밀폐공간 작업 중에 두통, 호흡량 증가, 메스꺼움 등 신체 변화를 감지했을 때
- 측정 방법 : 복합가스 측정기 등 활용 (수동펌프 호스 연결_밀폐공간 밖에서 측정)
- 농도측정 지점 선정
: 밀폐공간의 면적/깊이 등에 따라 수직·수평방향으로 2~3개 지점 이상을 선정
(밀폐공간은 공기흐름이 약해 위치에 따라 공기 농도에 현저한 차이가 있음)
- 유해가스 판별 시 농도 적용 : 밀폐공간 內 각 지점에서 측정된 값 中 최고의 농도
- 밀폐공간 작업가능 가스 농도
- 작업 중 복합가스 측정기 착용 또는 비치 (알람 발생 시 즉시 대피)
③ 작업장 환기
- 밀폐공간 환기 : 작업을 시작하기 전과 작업 중에는 적정공기 상태가 유지되도록 배풍기를 이용하여 환기해야 함
- 환기 시 주의사항
. 밀폐작업 前 : 15분 이상 급기
. 밀폐작업 中 : 작업종료 시 까지 지속적 환기
④ 감시인 배치
- 밀폐공간 외부에 배치
- 밀폐공간(물탱크/정화조) 출입인원(성명, 인원수) 및 시간, 농도측정 결과 기록관리
- 무전기 등을 활용하여 밀폐공간 작업자와 감시인 간의 연락 유지 (작업 중 특이사항 유무 상시 감시)
⑤ 작업 진행 / 비상 시 재해자 구조
- 공기호흡기 또는 송기마스크 착용 후 재해자 구조(보호구 미 구비 시 119 구조요청)

## 작업절차 7)수변전설비
7)수변전설비 보수 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인
- 작업 前 작업 책임자 주관 수변전설비 보수 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 전기의 위험성 및 전격방지, 정전·활선 시 안전작업 방법 및 순서,
보호구, 작업수행 계획 및 관련도면 등
■ 기타 사항
- 개인보호구 : 절연보호구의 외관 상태(파손/손상) 유무 및 적정 전압 확인
- 기타공구 : ⓐ TEST버튼을 눌러 정상 작동상태 확인(검전기 등)
ⓑ 그외 공구 전체를 한곳에 나열하고, 작업 종료 후에도 일치하도록 확인
- 안내방송 : 정전작업 관한 안내방송 송출 확인
② 작업장 주변 접근 통제
- 전기안전관리자 배치 : 안전 총괄감독 및 외부인의 작업구역 접근통제
- 안전 구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 안전테이프, 라바콘 걸이대 등 설치
- 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
③ 작업구역 차단기 차단 및 통제
- 작업구역 차단기를 순차적으로 차단(2차측 → 작업구역 → 1차측)
※ 1차측이 차단기인출형인 경우 인출하여 전기 오투입 사고를 예방
※ 발전기 가동 및 역송전 대비 반드시 2차측도 안전하게 차단필요
- 안전테이프 등으로 작업자 외 외부인을 접근금지 시키고 경고표지를 부착한다.
④ 활선여부 확인
- 특고압검전기(전압에 맞는 검진기 사용)를 활용하여 각상에 비접촉으로 활선여부를 확인
(활선 시 점등 및 경보음 발생)
- 비 활선이 확인 되면 방전작업을 진행
※ 특고압검전기로 잔류전하는 확인이 불가하므로 반드시 방전작업 진행
⑤ 방전작업
- DS봉 또는 방전봉의 접지선측을 접지단자에 확실하게 고정
- DS봉을 L1, L2, L3 각 상 노출 도전부에 접촉시켜 잔류전하를 방전
⑥ 접지용구 결속
- 접지용구를 결속하여 잔류전하 및 역송전에 의한 사고를 예방
- 접지용구의 접지선측을 접지단자에 먼저 확실하게 접속 고정
- 절연봉에 연결된 전선측을 L1, L2, L3 각 상 노출 도전부에 접속 고정
- 체결 완료 후 보수작업을 진행하며, 작업장소를 통제한다.
⑦ 복전
- 작업이 완료 후 결속한 접지용구를 해체
- 작업종료 후 공구 및 작업 인원을 확인
- 차단기를 투입하고 복전에 관한 안내방송(해당 시)을 실시

## 작업절차 8)승강기
8)승강기 리모델링 공사 안전작업 절차
1. 기본안전 수칙
1) 작업장에서는 안전보호구(안전모, 안전화, 안전대 등)를 반드시 착용하고 작업
2) 추락위험이 있는 곳(높이 2m 이상)에는 추락방지 조치를 실시
(안전난간대, 안전대 걸이 시설(수직 구명줄 등), 개구부 덮개 등)
3) 전원이 필요 없는 작업을 할 경우 반드시 전원을 차단하고 작업
4) 인증된 양중장비를 용량에 맞게 사용하고 안전장치가 있어야 하며, 양중물 인양 시 하부에
들어가거나 절대로 탑승하지 않을 것
5) 회전체 끼임점 주변에 공구를 내려놓지 말것(회전체 안전커버 설치)
6) 인증된 작업발판을 고정하여 사용하고 승인되지 않은 상·하 동시작업은 금지
7) 작업은 반드시 작업지휘자의 지휘하에 작업을 실시
8) 작업장내에서는 반드시 승인된 자만이 작업 실시
9) 승강로 내부에서 작업시 반드시 출입구에 안전펜스를 설치
10) 카상부에서 카를 운행 시 반드시 점검(수동)모드로 운행
11) 카상부/피트 진입 시에는 반드시 절차를 준수하고 2개 이상의 안전 스위치를 확보
- 카상부 진입 : 카상부 비상정지 스위치, 인스펙션 스위치, 점검용 스위치 등
- 피트 진입 : 피트 비상정지 스위치, 도어 스위치 등
12) 작업장 이탈 시에는 전동공구, 장비, 승강기 등의 전원 조작스위치를 차단하고 잠금조치를
실시 (외부인 무단조작 방지)
13) 2인 이상 작업 또는 장비조작시 반드시 복명복창을 하여 안전상태를 확인
- 카 운행시 카 기준 복명복창 실시 (예 : car up, car down)
14) 작업구역 내 75럭스 이상의 충분한 조도 확보
2. 공정별 안전대책
(1) 기계실 작업
1) 안전 작업 수칙
① 사다리를 이용하여 기계실로 진입하는 경우 추락, 전도되지 않도록 주의
② 기계실 진입 계단에 장애물 또는 자재 적재 금지
③ 기계실에 외부인의 접근을 통제(출입구 시건장치)
④ 분전반, 제어반은 작업 시 반드시 전원을 차단하고, 절연장갑 착용 후 작업
⑤ 분전반, 제어반은 전원 차단 후 잠금조치 및 조작금지 Tag 부착
⑥ 배선용 전선은 중간에 연결한 것 사용 금지
⑦ 작업 전 제어반에 점퍼 여부를 반드시 확인
2) 점퍼 시
① 점퍼선과 태그 준비, 인터폰으로 카 내부의 승객 유무 확인
② 제어반내 운전모드를 자동(정상)에서 수동(점검)으로 전환
③ 제어반 전원을 차단(2인 이상 작업 시 복명복창 실시)
④ 회로도에서 점퍼할 정확한 위치를 확인
⑤ 태그에 점퍼내용을 기록(점퍼지점, 내용, 설치자, 일자)
⑥ 점퍼선에 태그 삽입 후 정확한 위치를 점퍼
⑦ 제어반 전원 투입 (2인 이상 작업 시 복명복창 실시)
⑧ 점퍼선에 있는 태그를 제어반 외부로 노출(타작업자 등에게 점퍼 사실을 알림)
⑨ 필요한 작업 실시
(1) 기계실 작업
3) 점퍼 해체 시
① 제어반 전원 차단(2인 이상 작업 시 복명복창 실시) 및 점퍼선 해체
② 제어반 전원 투입(2인 이상 작업 시 복명복창 실시)
③ 제어반내 운전모드를 수동(점검)에서 자동(정상)으로 전환, 카 정상작동 여부 확인
4) 유의사항
① 점퍼작업은 부득이하게 임시적으로 시스템에 구현되어 있는 회로를 무효화 할 필요가
있는 경우에만 사용
② 점퍼는 반드시 수동(점검) 운전모드에서 사용
③ 승강장 도어와 카 도어를 동시에 점퍼 금지
④ 승강기가 정상적으로 운행 중일 때에는 절대 점퍼선 사용 금지
⑤ 점퍼작업 완료 후에는 반드시 점퍼선을 설치했던 수량과 동일하게 제거되었는지 확인
⑥ 권상기, 조속기에 안전커버가 설치되지 않은 경우 협착사고에 주의(작업 전 전원 차단)
⑦ 권상기, 조속기에 안전커버를 제거하여 작업을 하는 경우 반드시 전원을 차단,
작업 후 즉시 안전커버를 재 설치
⑧ 권상기, 조속기 점검 및 시브홈 및 로프의 이물질 제거 시 반드시 작업 전 전원을 차단
(전원을 투입한 상태에서 절대 작업 금지)
⑨ 공동 기계실인 경우 옆 호기에 주의(필요한 경우 옆 호기 전원 차단)
⑩ 권상기 양중 시 주의
- 작업 전 체인블럭 등 양중 기계기구, 달기기구(슬링, 샤클 등) 및 기계실 양중용 후크 사전 점검
- 천장 후크가 불안전하게 설치되어 있거나, 위치가 맞지 않을 경우 별도의 양중용 브라켓을
앵커볼트로 고정하여 사용(제조사 매뉴얼 준수)
- 양중기계기구의 정격용량은 양중물 자중 이상의 것으로 사용
- 중량물을 양중한 상태에서 작업장소 이탈 금지
(2) 카상부 및 승강로작업
1) 안전 작업 수칙
① 카 상부 작업 시 진출입 절차를 준수
- 도어 고정 시 도어 블로킹 디바이스를 사용
- 카 상부 비상정지 스위치, 수동(점검) 스위치를 확보
- 카 상부에서 작업 시 수동(점검)으로 운전
② 카 상부 진입 전 충분한 조명을 확보(필요한 경우 작업등 사용)
③ 카 상부에서 작업 시 반드시 안전보호구(안전모, 안전대 등)를 착용하고, 안전대를
안전난간대 등에 걸고 작업
④ 카를 운행할 경우에는 카 상부 중앙에 위치하여 운전하고, 주변사람이 알 수 있도록
복명복창을 실시(카 운행 중 시브, 로프 등에 접촉 금지)
⑤ 카 상부 및 CWT 시브에 신체가 끼이지 않도록 주의하고, 안전커버를 제거하여 작업하는
경우 작업 후 즉시 안전커버를 재 설치
⑥ 카가 정지상태에서는 항상 카 상부의 비상정지 스위치를 작동
⑦ 카 상부에는 절대로 자재 적재 금지
⑧ 작업 전 제어반에 점퍼 여부를 반드시 확인
⑨ 카, 승강로 청소작업 시 안전스위치의 임의 점퍼 사용을 금지
⑩ 승강로 내 상·하부 동시 작업 금지
⑪ 공동 승강로에서 인접하여 움직이는 카 상부에서 작업하는 경우 인접한 카의 운행정지 또는
승강로 분리스크린을 설치. 카와 카 간에 이동 금지
⑫ 도어 작업 시 승강장에 외부인 진입을 차단하는 안전펜스를 설치하고, 작업 후 도어 고정 상태를 확인
(2) 카상부 및 승강로작업
1) 안전 작업 수칙
① 카 상부 작업 시 진출입 절차를 준수
- 도어 고정 시 도어 블로킹 디바이스를 사용
- 카 상부 비상정지 스위치, 수동(점검) 스위치를 확보
- 카 상부에서 작업 시 수동(점검)으로 운전
② 카 상부 진입 전 충분한 조명을 확보(필요한 경우 작업등 사용)
③ 카 상부에서 작업 시 반드시 안전보호구(안전모, 안전대 등)를 착용하고, 안전대를
안전난간대 등에 걸고 작업
④ 카를 운행할 경우에는 카 상부 중앙에 위치하여 운전하고, 주변사람이 알 수 있도록
복명복창을 실시(카 운행 중 시브, 로프 등에 접촉 금지)
⑤ 카 상부 및 CWT 시브에 신체가 끼이지 않도록 주의하고, 안전커버를 제거하여 작업하는
경우 작업 후 즉시 안전커버를 재 설치
⑥ 카가 정지상태에서는 항상 카 상부의 비상정지 스위치를 작동
⑦ 카 상부에는 절대로 자재 적재 금지
⑧ 작업 전 제어반에 점퍼 여부를 반드시 확인
⑨ 카, 승강로 청소작업 시 안전스위치의 임의 점퍼 사용을 금지
⑩ 승강로 내 상·하부 동시 작업 금지
⑪ 공동 승강로에서 인접하여 움직이는 카 상부에서 작업하는 경우 인접한 카의 운행정지 또는
승강로 분리스크린을 설치. 카와 카 간에 이동 금지
⑫ 도어 작업 시 승강장에 외부인 진입을 차단하는 안전펜스를 설치하고, 작업 후 도어 고정상태를 확인
(3) 피트 작업
1) 안전 작업 수칙
① 피트 작업 시 진출입 절차를 준수
- 최하층 승강장에 외부인 진입을 차단하는 안전펜스를 설치
- 도어 고정 시 도어 블로킹 디바이스를 사용
- 피트 비상정지 스위치, 도어 스위치를 확보
② 피트 작업 시 반드시 안전모를 착용하고, 필요한 경우(분진발생 등) 방진마스크를 착용
③ 피트 사다리 사용 시 유의사항
- 사다리를 오르내릴 때에는 항상 사다리를 주시하고 두 손을 사용
- 사다리를 작업발판으로 사용해서는 안되고 전용 작업발판을 사용
- 사다리에서 뛰어내리지 말것
- 피트 사다리가 불안전하거나 사다리가 없는 경우 이동식 사다리 등을 사용하여 안전하게 이동
④ 승강로 내 상·하부 동시 작업 금지
⑤ 직/간접식 유압 엘리베이터 하부에서 작업 시 안전가드(지지대)를 설치
⑥ 피트가 침수 또는 빗물이 유입된 경우 피트에 진입 금지
⑦ 공동승강로에서 인접하여 움직이는 피트에서 작업하는 경우 인접한 카의 운행정지 또는
승강로 분리칸막이을 설치
⑧ 피트내부에 작업자가 있을 때 엘리베이터 운행이 필요한 경우 다음사항에 유의
- 항상 피트에 진입하기 전 피난공간을 확인
- 카 운행에 따른 위험요소에 대해 항상 인식(카/CWT에 충돌 위험, 조속기 하부 텐션 풀리에 끼임 위험 등)
- 카는 수동(점검) 상태에서만 운행
- 카 운행 전 복명복창을 실시하고, 카는 피트내 작업자의 지시에 의해서만 운행
- 카의 불시 운행을 방지하기 위해 카 정지 시 비상정지스위치를 작동
(4) 승강기 작업 시 4대 안전절차
1) 카 상부 진출입
① 카 정지 상태 도어락(Door Lock)기능 확인
② 비상정지 스위치 기능 확인
③ 점검(ins) 스위치 확인
④ 항상 최상층에서 출입하고 아래 방향으로 이동
⑤ 고장 조치 시 카 상부에 접근 전 항상 기계실로 가서 고장 코드 확인
⑥ 로프나 가이드 레일을 타는 것을 금지
⑦ 인접 카에서 카 상부에 접근 금지
2) 피트 진출입
① 카 정지 상태 도어락(Door Lock)기능 확인
② 비상정지 스위치 기능 확인
③ 피트 안전 스위치 기능 확인
3) 점퍼
① 콘트롤 판넬의 스위치를 반드시 수동(INS)모드로 전환한 상태에서 점퍼 실시
② 승인 작업 외 카도어와 홀도어 동시 점퍼 금지
③ 회사에서 지급하고 승인한 전용 점퍼 키트만 사용(임의/임시 점퍼 사용금지)
4) LOTO(Lock Out Tag Out)
① 잠금(Lock) : 잠금장치를 제거하기 전까지는 기기 등이 가동될 수 없도록 에너지 차단장치
(분전반)에 잠금장치를 설치하는 행위
② 표지부착(Tag Out) : 표지를 제거하기 전까지는 기기 등이 가동되지 않도록 에너지 차단장치
(분전반)와 기기가 통제되고 있음을 나타내기 위하여 표지를 부착하는 행위

## 작업절차 9)고소작업
9)고소작업 안전작업절차
① 고소작업 예방조치
- 고위험(고소작업) 기준은 4m이상 작업이나, *2m이상의 작업시에도 아래의 추락 예방조치 필요
※높이기준 : 추락예상지점(바닥)과 작업자 발바닥과의 거리
② 작업 前 확인사항
1) 안전 작업방법 검토
- 유압사다리(난간대有), 이동식틀비계, 스카이, 테이블리프트 등 장비를 이용한 작업방법 검토
2) 추락방지를 위한 안전대 걸이시설 설치
- 주변의 고정된 시설물을 이용하거나, 안전대(고리)를 걸 수 있는 시설 설치
- 로프(16㎜ ↑)는 처지거나 풀리지 않도록 설치
3) 개인보호구 착용
- 그네식 안전대(고리 체결), 안전모등
4) 작업장 주변 외부인원 접근 통제