## ⑤ 알곤용접·용단작업
■ 중대위험공사 안전작업허가서
구분 | 주요내용
센터명 | 화학대전기술연구원운영센터
예상 공사명 | 사택 9-204 현관 방화문 수리
예상 공사기간 | 2025년 10월 20일(월) ~ 2025년 12월31일(수) => 예상 세대 현관 방화문 긴급 보수
공사위치 | 기숙사 및 사택 단지내
공사관리 인원 | 공사담당자 | 이종근 | 안전담당자 | 이종근
(자사직원 성명) | ※공사담당자와 안전담당자가 동일한 경우 동일 이름으로 작성
주요공사내용 | 1)공종 | 시설보수>유지관리(마감)
| 2)주요내용 | 외벽 크랙 보수 및 지붕 기와 교체 예상
| 중대위험작업 | 외벽 로프(달비계), 스카이(고소작업차), 비계, 기계식 주차설비, 산소용접·용단(절단)기, 밀폐공간(물탱크 등), 수변전설비, 승강기, 고소작업(4m 이상)
주요 위험작업
(작업 표기)
| 일반작업 | 수공구 작업 외
주요 안전 작업절차 | 5-2) 알곤 용접·용단(절단) 안전작업 절차
① 작업 前 확인사항
■ 가스이용 용접·용단작업(불티 다량발생) 외의 작업방법 검토
- 용접 : 용접작업은 불티가 거의 발생되지 않는 알곤 용접을 원칙으로 하되 불가피한 경우
(에어컨 동배관 용접작업 등)에만 가스 용접장치를 사용
- 용단 : 130mm 이하의 철재 절단작업은 컷소(불티 미발생) 사용을 원칙으로 하되
불가피한 경우에만 가스 용단장치를 사용(핸드그라인더, 고속절단기 사용가능)
■ 특별안전교육(법정교육) 실시여부 확인
- 작업 前 해당업체 작업 책임자 주관 용접 작업자 특별안전교육 실시 여부
=> 교육결과서(2시간 이상 교육실시 여부) 및 서명지(작업자 전원) 확인, 센터보관
※ 교육내용 : 용접흄의 유해성, 용접기기 점검, 화재예방 및 초기 대응 등
② 장치의 이해 (가스 용접·용단 장치의 구조)
- 원리 : 텅스텐전극에 불꽃을 일으켜 와이어를 녹여 용접, 와이어가 산화되지 않도록 불활성가스(알곤가스) 사용
- 주요 부품 : 비소모성 전극봉, 불활성가스(알곤/헬륨), 압력조정기, 전격방지기(안전기), 벨브, 호스
※ 알곤 가스는 무색 무취의 불활성가스로, 질식의 위험이 있으니 사용 시 혹은 보관 시 수시로
가스누설에 대해 반드시 점검해야한다.
③ 불활성가스 용기 취급
■ 보관 : - 불활성 가스용기는 캡을 씌워 세워서 보관하고 전도/충격을 가하지 않도록 고정
- 보관장소에 각 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치, 인근에 소화기 비치
- 부식/마모 또는 변형된 가스용기는 사용을 중지하고 현장 외부로 반출
- 질식의 위험이 있으니 가스 누설에 대해 방지하여야 한다.
■ 운반 : - 가스용기의 캡을 씌운 채로 전용 운반대을 사용하여 운반
- 운반대 내에 가스별 물질안전보건자료(MSDS) 비치
④ 용접·용단 장치 사용 시 안전 수칙
- 가스호스 연결은 호스밴드, 호스클립 등 전용 조임기구를 사용하여 고정, 전격방지기 설치여부 확인
- 사용 전 비눗물이나 가스누출 탐지제(보글체크) 등을 사용하여 가스 누설 검사 실시
- 가스 등의 호스는 손상, 마모 시 가스가 누출될 우려가 있어 즉시 교체
- 작업을 잠시 중단하거나 종료하는 경우 가스의 밸브나 콕을 잠글 것
- 환기가 불충분한 장소의 경우 수시 환기조치 실시
⑤ 화재예방 안전 수칙
- 화기작업 지점별 소화기 비치
. 20kg 1대, 3.3kg 4대 (분말소화기 내용연수 10년 초과 시 교체 必)
. 관리자급은 휴대용 소화기 휴대(권고)
- 불티비산 방지포 설치 : 작업장 바닥(방지포), 측면(방지커버)
- 작업장 주변 인화성/가연성 물질 제거(용접/용단 주변 11m 이내)
- 화기감시자 상주
. 화기작업 종료 後(휴식시간 포함)에도 30분 이상 상주하여 발화여부 확인
. 비상대피로 숙지하여 비상 시 인원 유도, 상황전파
- 작업장 주변 접근 통제
. 안전구획 설치 : 외부인이 접근하지 못하도록 라바콘/걸이대 등 설치
. 작업 안내문 게시 : 작업 내용, 작업 시간, 담당자 연락처 등 기재
특기사항