## Slide 1
현 장 : LG 사택 어린이집
세척일자 : 2025년 11월 08일
실내기 세척 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.
전열 교환기 필터 및 취출구 세척

## Slide 2
교실명 | 교체 전 |  |  | 교체 후 |  |  | 편차 |  | 비고
 | PM10 | PM2.5 | 측정시각 | PM10 | PM2.5 | 측정시각 | PM10 | PM2.5 | 
해님반 | 15.0 ㎍/㎥ | 8.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 12.0 ㎍/㎥ | 8.0 ㎍/㎥ | 11:30 | -3.0 ㎍/㎥ | .0 ㎍/㎥ | 
달님반 | 9.0 ㎍/㎥ | 7.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 7.0 ㎍/㎥ | 7.0 ㎍/㎥ | 11:30 | -2.0 ㎍/㎥ | .0 ㎍/㎥ | 
별님반 | 20.0 ㎍/㎥ | 9.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 12.0 ㎍/㎥ | 8.0 ㎍/㎥ | 11:30 | -8.0 ㎍/㎥ | -1.0 ㎍/㎥ | 
유희교실 | 14.0 ㎍/㎥ | 11.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 13.0 ㎍/㎥ | 6.0 ㎍/㎥ | 11:30 | -1.0 ㎍/㎥ | -5.0 ㎍/㎥ | 
창의교실 | 10.0 ㎍/㎥ | 8.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 9.0 ㎍/㎥ | 8.0 ㎍/㎥ | 11:30 | -1.0 ㎍/㎥ | .0 ㎍/㎥ | 
식당 | 19.0 ㎍/㎥ | 14.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 17.0 ㎍/㎥ | 14.0 ㎍/㎥ | 11:30 | -2.0 ㎍/㎥ | .0 ㎍/㎥ | 
무지개반 | 8.0 ㎍/㎥ | 7.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 8.0 ㎍/㎥ | 4.0 ㎍/㎥ | 11:30 | .0 ㎍/㎥ | -3.0 ㎍/㎥ | 
은하수반 | 8.0 ㎍/㎥ | 8.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 5.0 ㎍/㎥ | 5.0 ㎍/㎥ | 11:30 | -3.0 ㎍/㎥ | -3.0 ㎍/㎥ | 
교사실 | 23.0 ㎍/㎥ | 17.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 18.0 ㎍/㎥ | 14.0 ㎍/㎥ | 11:30 | -5.0 ㎍/㎥ | -3.0 ㎍/㎥ | 
원장실 | 16.0 ㎍/㎥ | 12.0 ㎍/㎥ | 9:30 | 13.0 ㎍/㎥ | 9.0 ㎍/㎥ | 11:30 | -3.0 ㎍/㎥ | -3.0 ㎍/㎥ | 
평균 | 14.2 ㎍/㎥ | 10.1 ㎍/㎥ | 9:30 | 11.4 ㎍/㎥ | 8.3 ㎍/㎥ | 11:30 | -2.8 ㎍/㎥ | -1.8 ㎍/㎥ | 
1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 42 PM2.5기준 26 기준으로 측정함 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2) 측정일자 / 측정인원 : `25.11.08 / 권용주 프로 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다. |  |  |  |  |  |  |  |  | 
(전열교환기) 미세먼지 측정값

## Slide 3
(전열교환기) 세척
세척 전
세척 중
에어 세척
세척 후
세척 전
세척 중
에어 세척
세척 후

## Slide 4
(디퓨저) 세척
세척 전
약품 투여
고압 세척
세척 후
세척 전
약품 투여
고압 세척
세척 후

## Slide 5
(전열교환기) 필터 교체

## Slide 6
(전열교환기) 필터 교체

## Slide 7
(전열교환기) 필터 교체

## Slide 8
작업 사진

## Slide 9
작업 사진

## Slide 10
작업 사진

## Slide 11
작업 사진

## Slide 12
작업 사진

## Slide 13
전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값
작업실명
작업 전
작업 후
Notes: Thank you.

## Slide 14
전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값
작업실명
작업 전
작업 후
Notes: Thank you.

## Slide 15
전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값
작업실명
작업 전
작업 후
Notes: Thank you.

## Slide 16
전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값
작업실명
작업 전
작업 후
Notes: Thank you.

## Slide 17
전열교환기 작업 전 후 미세먼지 측정 값
작업실명
작업 전
작업 후
Notes: Thank you.